## Slide 1: Projeto de Eficiência Energética e Minigeração na UFAL

## Slide 2
Eficiência Energética e Minigeração na UFAL
O Campus A. C . Simões da UFAL tem uma despesa mensal com energia elétrica em torno de R$ 460 mil.
Este projeto visa a redução do valor da fatura de energia: melhorando a eficiência no uso final da energia, gerando a própria energia e conscientizando os usuários sobre o consumo consciente na Universidade.

## Slide 3
Data de Divulgação do Edital no Diário Oficial da União: 16 de novembro de 2016
Data de Submissão da Proposta: 19 de abril de 2017
Data da Apresentação Presencial em Brasília: 25 de maio de 2017
Data da Divulgação do Resultado: 20 de junho de 2017 (Aprovação Sem Restrições)
Resultado do P&D: das 27 propostas submetidas, 11 foram aprovadas sem restrições, 11 com restrições e 5 foram reprovadas).
Resultado do PEE: das 27 propostas submetidas, 18 foram aprovadas sem restrições, 4 com restrições e 5 foram reprovadas).
Eficiência Energética e Minigeração na UFAL
HISTÓRICO DO PROJETO

## Slide 4: Estudo de eficiência energética: Rede de Medições (A. C. Simões)
Profº. Wellinsílvio Costa dos Santos
Maceió, 2020.

## Slide 5: Multimedidores IMS PowerNET T-500
17 equipamentos monitorando:
LACCAN
ICBS
LCCV
CIED
Reitoria
FAU/CTEC
Biblioteca
Complexo Esportivo
HU

## Slide 6
Medições do HU
Há 3 subestações
A maior delas de 2000 kVA de potência permanecendo de responsabilidade da UFAL
Os 4 transformadores de 500 kVA estão sendo monitorados

## Slide 7
Medições do HU
Conta da UFAL A. C. Simões:
Demanda contratada: 3000 kW
Energia mensal aproximada: 1.000.000 kWh

## Slide 8
Medições do HU
Período de medição: 22/out até 26/nov
Medidor 1:
  Demanda Máxima: 236 kW
  Energia em 30 dias: 50.800 kWh
Medidor 2:
  Demanda Máxima: 232 kW
  Energia em 30 dias: 44.196 kWh
Medidor 3:
  Demanda Máxima: 172 kW
  Energia em 30 dias: 29.896 kWh
Medidor 4:
  Demanda Máxima: 289 kW
  Energia em 30 dias: 51.892 kWh
TOTAL EM NOVEMBRO 2019
ENERGIA: 176.784 kWh
Aproximadamente 17% da energia paga no campus A. C. Simões.

## Slide 9
Contribuições nas Ultrapassagens de Demanda
Conta do mês de fev/2019
Demanda contratada ultrapassada em 179 kW

## Slide 10
Contribuições nas Ultrapassagens de Demanda
Curva de carga do dia 25/fev/2019
Demanda máxima de 3179 kW
Horário da demanda máxima: 10h
Chart: 

## Slide 11
Contribuições nas Ultrapassagens de Demanda
Chart: 
Curva de geração da mini usina em um dia claro
Por volta das 10h da manhã
Geração de 100 kW

## Slide 12
Contribuições nas Ultrapassagens de Demanda
Demanda paga: de abr/2016 até dez/2017
6 ultrapassagens de demanda contratada

## Slide 13: Estudo de eficiência energética: Núcleo de Energias Renováveis(CECA)
Profº. Igor Cavalcante Torres
Maceió, 2020.

## Slide 14: Núcleo de Energias Renováveis

## Slide 15
Sistema Solar Fotovoltaico

## Slide 16: Monitor de demanda – Lab SFV

## Slide 17: Monitor de demanda – Lab SFV
TP’s para medição por fase das tensões CA
TC’s para medição por fase das correntes CA
Condicionamento do sinal
Processamento do sinal e armazenamento dos dados na memória de massa
Referência

## Slide 18: Resultados
Chart: Perfil do comportamento energético - NER - CECA
Consumo com GD | 72.04 | 76.32 | 85.18 | 76.05 | 79.1 | 15.83 | 17.24
Consumo sem GD | 99.27 | 105.53 | 113.43 | 103.44 | 106.21 | 15.83 | 17.24
Geração FV | 27.23 | 29.21 | 28.26 | 27.39 | 27.12 | 30.8 | 24.32
Injeção na rede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | -17.37
Chart: Compensação Energética - NER - CECA
| 43808 | 43809 | 43810.4375 | 43811 | 43812 | 43813 | 43814
 | 0.2743 | 0.27679 | 0.24914 | 0.26479 | 0.25534 | 1.9457 | 1.4107
Autossuficiência
Energética

## Slide 19: Resultados
Chart: Demanda total do núcleo de energias renováveis
| 0 | 4.1666666666666664E-2 | 8.3333333333333329E-2 | 0.125 | 0.16666666666666666 | 0.20833333333333334 | 0.25 | 0.29166666666666669 | 0.33333333333333331 | 0.375 | 0.41666666666666669 | 0.45833333333333331 | 0.5 | 0.54166666666666663 | 0.58333333333333337 | 0.625 | 0.66666666666666663 | 0.70833333333333337 | 0.75 | 0.79166666666666663 | 0.83333333333333337 | 0.875 | 0.91666666666666663 | 0.95833333333333337
Demanda total | 1.29 | 1.31 | 1.26 | 1.33 | 1.31 | 1.28 | 0.02 | 0.08 | 3.59 | 6.81 | 9.25 | 10.66 | 8.79 | 11.25 | 11.2 | 13.92 | 7.35 | 1.17 | 1.22 | 1.11 | 1.25 | 1.08 | 1.24 | 1.09
Chart: Demanda total do núcleo de energias renováveis
| 0 | 4.1666666666666664E-2 | 8.3333333333333329E-2 | 0.125 | 0.16666666666666666 | 0.20833333333333334 | 0.25 | 0.29166666666666669 | 0.33333333333333331 | 0.375 | 0.41666666666666669 | 0.45833333333333331 | 0.5 | 0.54166666666666663 | 0.58333333333333337 | 0.625 | 0.66666666666666663 | 0.70833333333333337 | 0.75 | 0.79166666666666663 | 0.83333333333333337 | 0.875 | 0.91666666666666663 | 0.95833333333333337
Demanda total | 1.26 | 1.16 | 1.3 | 1.15 | 1.22 | 0.94 | -0.03 | -1.6 | -2.96 | -3.27 | -3.35 | -3.74 | -3.71 | -2.82 | -2.35 | -0.79 | -0.08 | 1.01 | 1.2 | 1.06 | 1.25 | 1.11 | 1.28 | 1.19

## Slide 20: Resultados
Em Síntese:
Consumo médio diário: 80,14 kWh  2404 kWh/mês
Geração FV média diária: 27,76 kWh  833 kWh/mês
Prognóstico:
20 painéis FV
6.6 kWp
35% do consumo energético
60 painéis FV
18 kWp
100% do consumo energético

## Slide 21: Resultados
Chart: Assimetria Energética
Consumo Fase 1 | 27.12 | 38.04 | 30.42 | 25.84 | 43.78 | 4.38 | 4.48
Consumo Fase 2 GD | 6.22 | 5.58 | 13.46 | 13.51 | 1.61 | -25 | -17.37
Consumo Fase 3 | 38.7 | 32.7 | 41.29 | 36.7 | 33.7 | 5.65 | 5.81

## Slide 22: igor.torres@ceca.ufal.br Engenharia de Energia Núcleo de Energias Renováveis

## Slide 23
MUITO OBRIGADO PELA ATENÇÃO!!!